施工前準備階段	計畫書	施工計畫書	整體計畫 / 分項計畫		開工前 / 施工前	審核	合約規定	退請修正	審查意見	據以訂定 / 監造計畫
		品質計畫書	整體計畫 / 分項計畫	製作綱要	開工前 / 施工前	審核	合約規定	退請修正	審查意見	據以訂定 / 監造計畫
		安環計畫書	整體計畫 / 作業計畫		開工前 / 施工前	審核	合約規定	退請修正	審查意見	據以訂定 / 監造計畫
	機具設備	電焊機	用電安全	防電擊	施工前	定期自動檢查			審查意見
		發電機	用電安全	發電量	施工前	定期自動檢查			審查意見
		乾燥機	溫度	300℃以上	施工前	定期自動檢查			審查意見
		其他機具			施工前	定期自動檢查			審查意見
	施工材料	鋼管	出廠證明		施工前		每批次		檢驗表
		焊條	出廠證明	WPS	施工前		每批次		檢驗表
		砂	氯離子		進料前	健性試驗	每批次	不准進場	檢驗表
		CLSM	生產廠商		施工前
		碎石級配	篩分析		施工前		每批次		檢驗表
	施工人員	品管人員	資格	受訓合格證書	施工前	核對證件		更換	審查意見
		工安人員	資格	合格證書	施工前	核對證件		更換	審查意見
		電焊人員	資格	6G考試合格	施工前	核對證件		更換	PQR
		測量人員	資格	技術士證書	施工前			更換	審查意見
		工地主任	資歷及能力	合約規定	施工前	核對身分證件		更換	審查意見

施工階段		定線測量	管溝路徑	施工圖		經緯儀、水準儀			自主檢查
			地下物查勘	管溝深度下無雜物		試挖或透地雷達			自主檢查
		管溝開挖	長、寬、深	各區段施工剖面圖	開挖時	以尺量測	每次	重挖	自主檢查
	鋼管焊接	焊口處理	焊口角度	WPS	焊接前	以角度規量測	每口		自主檢查
		地面對焊	對心、間距	WPS	焊接前	直尺、游標尺	每口		自主檢查
		焊縫檢查	缺陷	判定基準	包覆前	γ-RAY照相	每口	剷修	NDT表
		降管	安放位置	T.O.P.		以尺量測	每支		自主檢查
		管溝中焊接	對心、間距	WPS		直尺、游標尺	每口	剷修	NDT表
		陰極防蝕	管線防蝕V	-850mv以上		量測V	每500M		自主檢查
		埋鋅地電池							自主檢查
		防蝕包覆	針孔或破損	包覆厚度之相對V	回填前	漏電檢測器	全面	修補	漏電檢查
	回填	回填細砂	高程	施工圖-？cm	回填後	以尺量測			自主檢查
		警示帶	高程	施工圖-？cm		以尺量測			自主檢查
		原土回填	高程、夯實	-？cm、90%	回填後	以尺、核磁量測			自主檢查
		級配夯實	高程、夯實	-？cm、95%	回填後	以尺、核磁量測			自主檢查
		CLSM	強度、厚度	12Hr 7kg/cm²以上 / 28天？kg/cm²以下	澆注中	CNLA 抗壓試驗	每批次		試驗紀錄
		路面恢復	厚度、平整	10cm、路面平	回填後	目視			自主檢查
		管線試壓		？kg/cm²,？Hr	回填後	水壓或氣密試驗	分段	巡漏補焊	試驗紀錄
		裝絕緣法蘭	獨立絕緣	？Ω	接管時	絕緣		檢修或換新	自主檢查
		推進施工
		過河施工