| 施工前準備階段 | 計畫書 | 施工計畫書 | 整體計畫 分項計畫 |  | 開工前 施工前 | 審核 | 合約規定 | 退請修正 | 審查意見 | 據以訂定 監造計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品質計畫書 | 整體計畫 分項計畫 | 製作綱要 | 開工前 施工前 | 審核 | 合約規定 | 退請修正 | 審查意見 | 據以訂定 監造計畫 |
|  |  | 安環計畫書 | 整體計畫 作業計畫 |  | 開工前 施工前 | 審核 | 合約規定 | 退請修正 | 審查意見 | 據以訂定 監造計畫 |
|  | 機具設備 | 電焊機 | 用電安全 | 防電擊 | 施工前 | 定期自動檢查 |  |  | 審查意見 |  |
|  |  | 發電機 | 用電安全 | 發電量 | 施工前 | 定期自動檢查 |  |  | 審查意見 |  |
|  |  | 乾燥機 | 溫度 | 300℃以上 | 施工前 | 定期自動檢查 |  |  | 審查意見 |  |
|  |  | 其他機具 |  |  | 施工前 | 定期自動檢查 |  |  | 審查意見 |  |
|  | 施工材料 | 鋼管 | 出廠證明 |  | 施工前 |  | 每批次 |  | 檢驗表 |  |
|  |  | 焊條 | 出廠證明 | WPS | 施工前 |  | 每批次 |  | 檢驗表 |  |
|  |  | 砂 | 氯離子 |  | 進料前 | 健性試驗 | 每批次 | 不准進場 | 檢驗表 |  |
|  |  | CLSM | 生產廠商 |  | 施工前 |  |  |  |  |  |
|  |  | 碎石級配 | 篩分析 |  | 施工前 |  | 每批次 |  | 檢驗表 |  |
|  | 施工人員 | 品管人員 | 資格 | 受訓合格證書 | 施工前 | 核對證件 |  | 更換 | 審查意見 |  |
|  |  | 工安人員 | 資格 | 合格證書 | 施工前 | 核對證件 |  | 更換 | 審查意見 |  |
|  |  | 電焊人員 | 資格 | 6G考試合格 | 施工前 | 核對證件 |  | 更換 | PQR |  |
|  |  | 測量人員 | 資格 | 技術士證書 | 施工前 |  |  | 更換 | 審查意見 |  |
|  |  | 工地主任 | 資歷及能力 | 合約規定 | 施工前 | 核對身分證件 |  | 更換 | 審查意見 |  |

| 施工階段 |  | 定線測量 | 管溝路徑 | 施工圖 |  | 經緯儀、水準儀 |  |  | 自主檢查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地下物查勘 | 管溝深度下無雜物 |  | 試挖或透地雷達 |  |  | 自主檢查 |  |
|  |  | 管溝開挖 | 長、寬、深 | 各區段施工剖面圖 | 開挖時 | 以尺量測 | 每次 | 重挖 | 自主檢查 |  |
|  | 鋼管焊接 | 焊口處理 | 焊口角度 | WPS | 焊接前 | 以角度規量測 | 每口 |  | 自主檢查 |  |
|  |  | 地面對焊 | 對心、間距 | WPS | 焊接前 | 直尺、游標尺 | 每口 |  | 自主檢查 |  |
|  |  | 焊縫檢查 | 缺陷 | 判定基準 | 包覆前 | γ-RAY照相 | 每口 | 剷修 | NDT表 |  |
|  |  | 降管 | 安放位置 | T.O.P. |  | 以尺量測 | 每支 |  | 自主檢查 |  |
|  |  | 管溝中焊接 | 對心、間距 | WPS |  | 直尺、游標尺 | 每口 | 剷修 | NDT表 |  |
|  |  | 陰極防蝕 | 管線防蝕V | -850mv以上 |  | 量測V | 每500M |  | 自主檢查 |  |
|  |  | 埋鋅地電池 |  |  |  |  |  |  | 自主檢查 |  |
|  |  | 防蝕包覆 | 針孔或破損 | 包覆厚度之相對V | 回填前 | 漏電檢測器 | 全面 | 修補 | 漏電檢查 |  |
|  | 回填 | 回填細砂 | 高程 | 施工圖-？cm | 回填後 | 以尺量測 |  |  | 自主檢查 |  |
|  |  | 警示帶 | 高程 | 施工圖-？cm |  | 以尺量測 |  |  | 自主檢查 |  |
|  |  | 原土回填 | 高程、夯實 | -？cm、90% | 回填後 | 以尺、核磁量測 |  |  | 自主檢查 |  |
|  |  | 級配夯實 | 高程、夯實 | -？cm、95% | 回填後 | 以尺、核磁量測 |  |  | 自主檢查 |  |
|  |  | CLSM | 強度、厚度 | 12Hr 7kg/cm²以上 28天？kg/cm²以下 | 澆注中 | CNLA 抗壓試驗 | 每批次 |  | 試驗紀錄 |  |
|  |  | 路面恢復 | 厚度、平整 | 10cm、路面平 | 回填後 | 目視 |  |  | 自主檢查 |  |
|  |  | 管線試壓 |  | ？kg/cm²,？Hr | 回填後 | 水壓或氣密試驗 | 分段 | 巡漏補焊 | 試驗紀錄 |  |
|  |  | 裝絕緣法蘭 | 獨立絕緣 | ？Ω | 接管時 | 絕緣 |  | 檢修或換新 | 自主檢查 |  |
|  |  | 推進施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 過河施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |