101年台日技術合作計畫

邀請日本專家來台指導「公共給水配水管網耐震及減漏技術」成效檢討報告書

主辦單位：經濟部水利署
協辦單位：台灣自來水股份有限公司
臺北自來水事業處
邀請專家：千葉 敏昭 主幹、石井 正紀 副參事
執行期間：2012年9月25日至9月28日
目錄
壹、前言
貳、專家學者簡介
叁、計畫活動日程表
肆、專題演講重點摘要
伍、專題演講問題記要
陸、活動、會議照片
柒、成效檢討
壹、前言
台灣地區之自來水管線過去大都採用所謂經濟管種，如大管徑採用預力混凝土管（PSCP），小管徑使用塑膠管（PVCP）等，管材的耐用性較差。至今事隔30多年，多數已逾其使用年限，加上地震頻繁、工程施工及重車輾壓等因素，管線受損嚴重，造成大量的漏水。因此，經建會在「黃金十年」國家願景中，設定逐年由現況自來水漏水率20%降低至15%以下的目標。
台灣自來水公司配合「黃金十年」國家願景，規劃於未來10年投資近1000億資金，辦理汰換管線及推動分區管網規劃等工作，以改善漏水問題；台北自來水事業處則持續推動20年（民國95年至114年）長期漏水改善計畫，每5年一期共計4期，預定投資200億，將漏水率由26.99%（民國94年底）降低至10%（民國114年底）。
經濟部水利署為提升國內自來水事業對自來水漏水改善及自來水管耐震等相關技術，特別邀請日本仙台市水道局千葉敏昭主幹、日本東京都水道局多摩水道改革推進本部石井正紀副參事，就2011年東日本大地震災後配水系統搶修及應急措施，以及日本自來水事業在降低自來水管網漏水對策，與國內自來水事業單位進行經驗交流及技術交流。
貳、專家學者簡介
千葉 敏昭 先生
＜職稱＞
仙台市水道局給水部計畫課 主幹

＜學歷＞
岩手縣立一關工業高等学校 畢

＜履歷＞
2012.04（迄今）
仙台市水道局 給水部計画課 主幹

2010.04～2012.03
仙台市水道局 給水部計画課 管理係長

2008.04～2010.03
仙台市水道局 給水部配水管理課 漏水防止係長

1988.03～2008.03
仙台市水道局 泉事業部施設課

1986.04～1988.02
泉市 水道部施設課

1982.04～1986.03
泉市 建設部下水道課
石井 正紀 先生
＜職稱＞
東京都水道局 多摩水道改革推進本部 立川給水管理事務所工務課 副參事

＜學歷＞
武蔵工業大学 畢

＜履歷＞
2011.04（迄今）
東京都水道局 多摩水道改革推進本部 立川給水管理事務所 工務課長

2009.07～2011.03
東京都水道局 中央支所 給水課長

2006.04～2009.06
知事本局 政策部 政策課

2003.04～2006.03
東京都水道局 南部第二支所 給水課

2002.04～2003.03
東京都水道局 多摩水道改革推進本部 施設部 工事課

1998.04～2002.03
下水道局 中部建設事務所 設計課

1993.04～1998.03
東京都水道局 建設部 設計第二課

1991.04～1993.03
東京都水道局 西部建設事務所 工事第二課
叁、計畫活動日程表
日期	時間	活動內容	地點
9月25日 / (星期二)	13:30	抵達台灣	臺北
	14:00	拜會行程（經濟部水利署楊署長） / 工作會議（本次指導行程說明）	經濟部水利署台北辦公區
	14:50~15:00	前往臺北自來水事業處	臺北自來水事業處
	15:00~18:00	臺北自來水事業處參訪 / 1.聽取自來水事業處業務說明 / 2.訪視降低無計費水量控制設施及技術 / 3.東京都自來水管網檢漏經驗分享 / 4.仙台市311震災後防震經驗分享
9月26日 / (星期三)	9:00~12:30	出席「自來水用戶用水設備漏水改善、水量計功能提升及延壽技術育成國際研討會」	公務人力發展中心
	12:30~14:00	前往宜蘭（深溝淨水場）
	14:00~16:30	深溝淨水場參訪	宜蘭
	16:30~17:30	返回臺北

日期	時間	活動內容	地點
9月27日 / (星期四)	9:00~10:40	前往臺中（台灣自來水公司）
	10:40~12:00	台灣自來水公司參訪行程 / 1.聽取台灣自來水公司業務說明 / 2.台灣自來水公司查漏小組作業及分區管網建置規劃指導 / 3.東京都自來水管網減漏經驗分享 / 4.仙台市311震災復原及防震經驗分享	臺中 / 台灣自來水公司
	12:00~13:00	便餐、中午休息	台灣自來水公司
	13:00~14:00	前往鯉魚潭水庫	苗栗
	14:00~15:00	鯉魚潭水庫參訪
	15:00~15:20	前往鯉魚潭淨水廠
	15:20~16:30	鯉魚潭淨水廠參訪 / 1.淨水廠業務說明 / 2.廠區淨水設備參訪
9月28日 / (星期五)	09:00~09:30	前往經濟部水利署臺中辦公區
	09:30~13:30	經濟部水利署臺中辦公區進行交流成果發表會	經濟部水利署臺中辦公區
	13:30	賦歸

表一、9月25日水利署拜會行程
主辦單位：經濟部水利署
參訪時間：101年9月25日下午2點 (星期二)
參訪地點：水利署台北辦公區
地 址：台北市大安區信義路3段41-3號12樓
時間	議 程	主持人
14:00~14:05	外賓到達、雙方交換名片、就坐	經濟部水利署 / 楊偉甫 署長
14:05~14:20	署長致歡迎詞、介紹署內參與人員
14:20~14:30	意見交流
14:30~14:35	致贈紀念品 / 合照

表二、9月25日台北自來水事業處參訪行程
主辦單位：經濟部水利署
參訪時間：101年9月25日下午3點 (星期二)
參訪地點：台北自來水事業處
地 址：臺北市大安區長興街131號

時間	議 程	主持（講）人
15:00~15:05	處長致詞	台北自來水事業處 / 吳陽龍 處長
15:05~15:10	來賓致詞	千葉敏昭 主幹 / 石井正紀 副參事
15:10~15:40	降低NRW的策略與措施簡報	台北自來水事業處 / 黃欽稜 副工程司
15:40~16:00	台北地區自來水危機應變與風險管理	台北自來水事業處 / 鄭錦澤 科長
16:00~17:45	意見交流	千葉敏昭 主幹 / 石井正紀 副參事
17:45	賦歸

表三、9月26日「自來水用戶用水設備漏水改善、水量計功能提升及延壽技術育成國際研討會」講習會議程
主辦單位：經濟部水利署
會議時間：101年9月26日上午9點 (星期三)
會議地點：行政院人事行政總處公務人力發展中心
地 址：臺北市大安區新生南路三段30號
時間	議 程	主持（講）人
09:00~09:30	歡迎報到	--
09:30~09:50	開幕致詞	經濟部水利署 / 楊偉甫 署長
09:50~10:00	貴賓介紹	--
10:00~10:50	東日本大震災水管設施之受害及復建情形	千葉敏昭 主幹
10:50~11:20	茶敘及參觀展覽
11:20~12:00	東京都之防止漏水對策	石井正紀 副參事
12:00~12:30	綜合討論

表四、9月26日台灣自來水公司第八區管理處深溝淨水場參訪行程
主辦單位：經濟部水利署
參訪時間：101年9月26日下午2點 (星期三)
參訪地點：台灣自來水公司第八區管理處深溝淨水場
地 址：宜蘭縣員山鄉金山西路265號

時間	議 程	主持（講）人
14:00~14:30	深溝淨水場概況簡介	台灣自來水公司 / 林建財 經理
14:30~15:20	淨水場業務說明 / 水源生態園區簡介	台灣自來水公司 / 李 主任 / 陳 廠長
15:20~16:30	淨水場暨生態園區實地參訪	台灣自來水公司 / 林建財 經理
16:30	賦歸

表五、9月27日台灣自來水公司總管理處、鯉魚潭水庫及鯉魚潭給水廠參訪行程
主辦單位：經濟部水利署
參訪時間：101年9月27日上午10點 (星期四)
參訪地點：台灣自來水公司總管理處、鯉魚潭水庫、鯉魚潭給水廠
地 址：台中市雙十路二段2之1號、臺中市后里區三豐路352-1號

時間	議 程	主持（講）人
10:40~11:00	台灣自來水公司業務總說明	台灣自來水公司 / 胡南澤 副總經理
11:00~11:40	台灣自來水公司查漏小組作業及分區管網建置規劃情形報告	台灣自來水公司 / 蔡澤瀛 組長
11:40~12:10	台灣自來水公司相關問題請教	石井正紀 副參事 / 千葉敏昭 主幹
12:10~13:10	午餐休憩
13:10~16:30	鯉魚潭水庫及鯉魚潭給水廠現地參訪
16:30	賦歸

表六、9月28日 101年台日技術合作計畫成果研討會議
主辦單位：經濟部水利署
參訪時間：101年9月28日上午9點30分 (星期五)
參訪地點：水利署中辦公區
地 址：台中市南屯區黎明路2段501號3樓第2會議室

時間	議 程	主持（講）人
9:30~10:30	東日本大震災における水道施設の 被害・復旧状況及び災害対策 簡報	千葉敏昭 主幹
10:30~13:30	3天指導行程之問題及意見交流	經濟部水利署 / 謝政道 副總工程司 / 石井正紀 副參事 / 千葉敏昭 主幹
13:30	賦歸

肆、專題演講暨相關單位業務報告重點摘要
一、降低NRW的策略與措施簡報
  演講者：台北自來水事業處供水科黃欽稜 副工程司
(一)漏損控制與管理方式
(二)管網改善及小區計量
(三)漏水檢修
(四)水壓管理
二、台北地區自來水危機應變與風險管理
演講者：台北自來水事業處技術科鄭錦澤 科長
(一)危機處理與風險管理探討
(二)災害與防災案例探討
三、東日本大震災水管設施之受害及復建情形分享
演講者：仙台市水道局 千葉 敏昭 主幹
(一) 災情及災後緊急應變措施
1. 2011年3月發生芮氏規模9的地震，造成淨水廠、配水所、水質檢驗設備及輸送水管等設施損毀，仙台市區供水中斷
2.市政府於避難中心及醫療中心緊急設置飲用水儲水槽與調動行動運水車等供水措施，並進行管路修繕工程，使災區之斷水戶數在兩個禮拜內從25萬戶降至1萬戶以內
 (二)自來水設施損毀情形
1.受損多為聚氯乙烯管，延性球狀石墨鑄鐵管（Ductile Iron Pipe, DIP）則較無災情傳出。
(三)防災措施有效降低設備災損情況、加速災後復原速度
1.平時針對淨水廠、配水池、管路等進行耐震化加強，並建立完善資訊系統以快速掌控災情，以將事先儲備之修復器材投入搶修；在緊急供水設施方面，平時也建立給水點及給水車補給點，讓民眾在徒步1公里以內都能得到水源補給。
(四)未來將持續進行設施耐震化、水源運用配置管理、燃料物資儲備、災情資訊系統與緊急給水點建置等防災建設。
四、東京都之防止漏水對策經驗分享
演講者：東京都水道局 石井 正紀 副參事
(一)管路材質及設計的改進
在管路的改進項目中，管路銜接處改用耐震接頭，並將鉛製水管逐漸替換為波狀不鏽鋼水管。
(二)	漏水早期發現早期修復：
為了提升漏水調查效率，因此將東京都細分多個小區(以2.5公里之方形區塊為主)，逐區進行漏水檢測如以聽音棒、漏水探測器或最小流量測定法進行。
(三)	漏水調查設備之開發及勘查技術的傳承：
技術開發方面，有相關式漏水探測裝置、時間積分式漏水探測器及透過式漏水探測器，傳承方面則制定研修制度並加強現場熟練度。
五、深溝淨水場暨環境教育中心介紹
演講者：台灣自來水公司第八區管理處總務室 李主任
深溝淨水場 陳 廠長
(一)淨水場水源、水體等基本資料介紹
(二)淨水場水源保育相關工作介紹
(三)淨水場水質監測SCADA系統介紹
(四)生態教育中心建置相關措施、環境永續經營作法介紹
六、台灣自來水公司查漏小組作業及分區管網建置規劃情形報告-演講者：台灣自來水公司供水處蔡澤瀛組長
(一)台灣自來水公司降低漏水率執行方案
1. 自來水管網基本資料建置（GIS）
2.分區計量管網規劃、擬訂、建置、分析
3.檢修漏作業
4.汰換舊漏管線
5.水壓管理
(二) 員林鎮小區管網示範計畫
1.計畫內容
2. 概估降漏成本：新台幣9900元/CMD
3. 管網規劃及建置成果
(三) 結語
七、東日本大震災における水道施設の被害・復旧状況及び災害対策簡報
演講者：仙台市水道局 千葉 主幹
(一)仙台市基本資料介紹
(二)自來水設備因地震損壞情形介紹分析
(三)災變應變措施及供水狀況
(四)仙台市自來水設備耐震管理及應變介紹
伍、專題演講問題記要
9/25 台北自來水事業處參訪問答 主持人：吳陽龍 處長
問題	回答
一、NRW及管網減漏需請指導議題
為了減少漏水，本處採用最適水壓政策，供水轄區平均水壓偏低，以致地下漏水屬於滲漏型，許多漏水聲音不明顯，因此聽音抓漏常常聽不到，檢測效果不理想。試問，其他具有相同低壓管網的國家，如何提升聽音檢測的效果？	石井 副參事： / 降低水壓的確可減少漏水，東京都的做法是趁夜間將閥關閉，再做檢查。將數據累積並做觀察亦是重要的一部分。 / 千葉 主幹： / 仙台市水道局是將水壓控制在3~6kg，並不會因為漏水就降低水壓。
呈上題，由於聽音檢測效果不理想，本處漏水控制的四大主軸中，最有效果的兩項是「汰換管線」、「水壓管理」。其中汰換管線昂貴又耗時，雖然本處已經採用弱點分析、小區計量等手段找出漏水最嚴重的地區優先汰換；壓力控制也採用變頻器與回授控制等方法，在降低水壓的情況下又儘量滿足用戶需求。請問，是否有其他的方法能夠提升這兩項主軸的效率？	石井 副參事： / 數據累積已相當完整，依數據將汰換的先後順序排出，汰換管線對於降低漏水會有很大成效。 / 千葉 主幹： / 汰換管線的方式是可以徹底降低漏水情形，以整體來說，對於漏水嚴重之區域，優先測漏及緊急修繕，當漏水降低到某程度後，再對老舊管線進行汰換。
壓力控制中最重要的泵站操作與水量調度，除了需要經驗，也要有即時訊號的參考、或者管網水理模型的輔助。目前台北尚未建置水理模型，因此操作上多為經驗取向，不易預測系統變動後的水壓狀況。請問，日本在壓力調控是怎麼運作的？是否十分仰賴水理模型？	石井 副參事： / 東京是由中央運轉中心控制，有些部分是用搖控控制，皆是以電腦模擬，特定點才會作水理模式測試。 / 千葉 主幹： / 管網建置成124個小區，每個小區皆有作水理模式建置，會將某小區關閉測試影響程度。
NRW之中有一部分為「帳面損失」，在台灣，帳面損失主要來源為用戶水表計量不準確，即「表差」，但國際間表差估算值差異很大，有的國家很高，超過12%，有的國家僅有2%。請問，日本是如何推算表差？	石井 副參事： / 日本漏水率目前約2.8%，水表部分是在2011年預計歷時8年來汰換水表。規格要求是在流量少時約5%，流量多時約2%，為達到此規格，水表要求須更精密。以檢測方式測試水表，以算出無感計量的水量，此部分是請廠商確認。NRW值是4.2%。 / 千葉 主幹： / 同上
水壓對水表準確度有影響，以台北的資料計算，每提高0.5Bar的水壓，約能微幅增加4.2%的收益（但漏水增加更多）。請問，以日本的經驗，提高水壓，收益增加大約是多少？	石井 副參事： / 東京都無此經驗。 / 千葉 主幹： / 不認為增加水壓會增加收益，以水龍頭來說，剛開啟時水量較多，但整體水量跟表走的時間是一樣的。
水表口徑愈大，對小流量愈不靈敏，如果口徑匹配不當，小流量勢必無法感應，當水表老化後，靈敏度更差，大口徑老表的帳面損失將很可觀。因此用戶水表必須考量「口徑管理」與「最佳汰換時機」，讓口徑匹配不良的老表在汰換時，得以縮小口徑，增加靈敏度。請問，日本在這方面的措施為何？是否還有其他的管理手段？	石井 副參事： / 依管徑流量選擇水表，水表使用年限為8年，會定期更換。在水壓方面，有時依使用者要求在加壓，不經受水槽，直接給水化，但還是要先降漏水率才可執行直接給水。 / 不管哪家廠商都有自行研發，對於不同管徑流量都有適當使用的成果。 / 千葉 主幹： / 適當口徑是由量測附近水量取得參考資料來決定。
二、管網耐震技術需請指導議題
本處臺北自來水事業處配合內政部淡海新市鎮之開發，新設大度線輸水專管大度線工程，初步設計採潛盾工法施作外徑∮2400mm隧道後，內穿∮1200mm延性鑄鐵管，間隙以混凝土背填，設計總長約2,3公里；本工程潛盾路線經過山腳斷層帶，因此，須將斷層活動造成緩慢位移以及發生地震可能造成之剪力破壞納入考量進行設計，並加強管線耐震能力。 / 謹就本工程為例提請指導，請問以日本經驗而言，大口徑幹管通過斷層帶或軟弱地盤之耐震設計考量為何?（請就管材種類、保護方式或施工方式等要項說明）	石井 副參事： / 這麼寬廣的範圍，地質調查非常重要，須蒐集非常多附近建案相關資料，地震時耐震程度需求為何，再行評估，如果要求目標抗震達到第一等級，例如關東大地震。若達到第二等級像阪神地震，管線可能有些微受損，但功能卻不影響。 / 現在由圖來看，這三個斷層分布狀態，很難預測跟判斷，舉例可考慮使用可能接頭，並經過計算及模擬其可行性。日本在2009年是有重新評估過耐震規格，2009年推出之耐震版本，是針對阪神地震受災狀況經驗制訂。原本的規格也因遭遇311大地震後，勢必須重新制定。可找最類似的型態的區域當參考。 / 為了埋設耐震管或是使用潛盾工法所挖出之隧道，本身耐震度即是要考量的問題。 / 千葉 主幹： / 311屬長週期地震，對建物影響不大，DIP管及NS接頭是無受影響，這次地震印證了汰換管線的效果，其他如A型管有些微漏水現象。 / 大口徑幹管是否有考量使用防脫落接頭?非常希望可規劃使用，防脫落接頭對於地震真的有其實用性。
潛盾工程皆於地下十幾米，東京都及仙台市也有很多地下工程像地下鐵，像這種深層管線及地下廊道，須考慮哪些抗震材質	石井 副參事： / 東京與台北一樣地下管線很多，若要再埋設新管線，可能需在地下20公尺以下才有辦法施作。 / 理論上埋設越深抗震越佳，但這是要考量地震的震度及波長，還要考量土質，無法一概而論。
使用DIP管時，在聽漏方面可能會產生漏水點的差異，有無可克服的方法。	石井 副參事： / 當非常微量時可能發生此問題，使用此管線可有效延長使用壽命。 / 千葉 主幹： / 基本上聽音方式檢漏查出漏水之位置並不會差太遠。

9/26 深溝淨水場參訪問答 主持人：林建財 經理
問題	回答
深溝淨水場有使用過濾槽嗎？	本廠使用重力式過濾槽。
淨水場針對水壓監控已電子化？	是的，針對水壓的監控系統已全面電子化。除了可即時監控之外，還可設定定時資料回傳。
原水濁度對於淨水場處理程序影響很大，深溝處理過最高濁度為何？	1000NTU。
主任於報告中曾提到，深溝主要的水源為湧泉及伏流水，那磨造成濁度升高的主要原因為何？	主要來自降雨時，雨水對地表的沖刷，導致砂石等雜物隨雨水流入水體中。
在淨水場所在範圍之外，有無開發之限制？	因為本場區未劃定成水源保護區，所以亦無限制開發之相關規定；惟，關於會污染水體的行為，本廠透過協商的方式與附近居民協商。成功案例之一即為勸阻蘭陽溪流域居民使用動物糞便等生質肥料進行農作。

9/27 針對台灣自來水公司提問進行答覆 答覆者：千葉 敏昭石井 正紀
問題	回答
請問東京都及仙台市水道局二位專家，對於降低漏水作業，是否有專門辦理的部門，或是兼辦一般性供水業務？內部組織分工情形與每年投入相關經費項目及金額為何？	石井 副參事： / 1.東京都水道局供水處下轄之給水課負責漏水管線檢修之相關工作。 / 2.東京都每年投資446億日幣於漏水處理相關業務；其中有九成 / （約400億）用於管線更換，其餘款項用於漏水檢測作業。 / 千葉 主幹： / 仙台市水道局由給水部下轄之配水管理課漏水防止係，負責漏水檢修之工作。
本公司於辦理分區管網建置時，面臨人力及廠商不足問題，請問二位日本專家在辦理相關業務時是否有此問題？如何解決？	目前於辦理分區管網建置時，面臨人力不足之問題多以委外辦理的方式解決之；惟水道局本身仍針對相關管網建置之技術及系統進行研發，相關技術及管理制度並未隨著業務委外荒廢。
據了解，東京都配水管多為DIP材質、給水管則為不銹鋼材質，目前漏水率為2.7%，不知仙台市目前管線狀況如何？目前漏水率多少？是否有針對配水管全面更換成DIP材質、及給水管更換成不銹鋼材質之計畫？	石井 副參事： / 目前東京都水道局配水管部分，有99%採用DIP材質，給水管則全部更換成波形不銹鋼管材。 / 千葉 主幹： / 目前仙台市水道局配水管部分有70%是DIP材質，26%為PV材質，剩下主要為銅管；部分給水管材質為PP跟鉛管，目前已編列預算逐步汰換鉛管。
依美國環保署2002年研究報告，自來水管線使用年限為60~95年，另美國自來水協會調查報告也指出塑膠管使用年限可達100年，請問日本專家對於管線使用年限如何定義?且日本塑膠管、DIP使用年限為多少?	水道法中，並未針對管線使用年限加以規定，而依據日本會計制度之計算，配水管法定使用年限為40年（鐵質40年、非鐵質管材25年）。 / 目前東京都水道局在波狀不銹鋼管使用年限方面，基本上是依據給水管折舊年限15年之規定，進行更換，但通常是配合配水管汰換工程一併進行波狀不銹鋼管之汰換工作。
日本無效水費中，工程洗管、濁水排放等工程用水大多佔供水量幾%？	石井 副參事： / 目前東京都內洗管等工程用水約佔供水量0.1% / 千葉 主幹： / 仙台市工程用水約佔供水量0.4%

9/28成果研討會議心得及問答
心得成果發表
石井 副參事： / 首先感謝水利署、臺北自來水事業處及台灣自來水公司這四天安排非常充實及熱情的招待，在此衷心的感謝。 / 台灣在水壩、淨水廠等各項設備已達非常高的水準，參觀了水壩及淨水場的周邊，關於環境保護部分是東京都水道局須向台灣學習的地方。 / 關於建設管網部分，對於20%的漏水問題，深切的感受到台灣對此非常關注，減漏意識也非常高。 / 觀察到台灣有在使用最先進的設備進行檢漏，在資料建置管理方面及降低漏水這部分非常有策略性作法，怎樣做才是最有效率的作法，以目前來說若要將漏水率降到個位數，汰換管線為最有效率最快速之作法。 / 由台灣相關單位之說明可以了解，目前有在制定大規模計畫，並集中在進行分區管理，是很大刀闊斧的作法，但在進行中勢必會遇到相關課題，其中水道工程增加，增加單位及民眾負擔。用戶對停水不滿，施作工程造成道路影響，想必會引起一些反映。對此須作一些廣泛宣導，讓民眾諒解政府所做的努力及長遠的規劃，其他對道路管理單位的協調也是很重要的，這是未來長期汰換管線很重要的一個課題。 / 台灣對於防漏的各種觀念都是非常正確的，在施工過程都是會引起民眾不滿，在這部分請大家加油，順利完成這龐大的計畫。 / 在9月26日研討會有做簡報，由於第一次來台灣，不了解台灣目前狀況，很抱歉並沒有帶來較新的資訊，向各位致歉。 / 其實在311地震後，基於地震帶來的教訓，東京水道局正進行地震防災中期計畫，預定於明年2月份會發表災後重建成果。 / 最後祝福台灣及日本之間能夠更加深彼此之交流，更增加之間的情誼，感謝。
千葉 主幹： / 惜物是很好的事，但水資源的設備是相反的，年限到了就該汰換。 / 現階段最大的目標是檢漏及汰換，當達到10%以下即要注意CP值，以達最高效率。 / 因為日本已經遇到了，所以比其他國家早經歷到此問題，並不是比較先進。負面經驗也很重要，很樂意將經驗與大家分享。 / 非常感謝也非常榮幸有機會來台灣與大家交流。
問題	回答
調整水費機制，是否是說水費回饋住戶，在日本是否有此措施?	石井 副參事： / 東京物價調漲，但水費不漲，預算編製時都要考量，盡量不影響到水費，投入大成本要懂得宣傳讓民眾感受到，供水成本維持為1噸200日元，管控成本維持水價，盡最大可能避免反覆開挖，可從土方等小地方節省經費，為降低經費無所不用其極，好不容易管線汰換完成，上水道設備也到了評估汰換時期了。 / 預算金額目前手邊沒有相關資料，但是目標是以設置設備可以使用100年為目標。
漏水率降低曲線20%降至10%是否有其他配合措施及經驗?	千葉 主幹： / 目前檢修優先，還是要配合汰換，當漏水率降到約10%左右，檢漏會變得較困難，可能就要把管線汰換比重加重，才能有效降低漏水率。
27日簡報內容提到漏水降低的曲線圖從1945年至1955年二戰後降至30%，之後降至10%以下有何方法及措施建議。	石井 副參事： / 1945年至1955年因二戰後之復原期，管線都是以汰換為主，所以降低弧度很大很明顯，之後進行到聽音棒作檢修的動作，這個時期主要是以聽音為主，但還是有極限存在。從78年導入最小流量法進行檢測，1980年不銹鋼管開始陸續引用，配水管採用DIP管也是1970年代才開始，經過漫長努力在90年代總算降漏水率降至10%以下，計畫重點才轉向給水管殘留接管切除，這段時間並不是只專做哪個部分，都是搭配施作的。
仙台市對於水壓的控制採何措施?	千葉 主幹： / 仙台市由於地勢高低差大，所以皆採重力流方式供水，以設置減壓閥調整水壓。控制進出水處水壓不要低於3kg，控制於3~6kg。
對不明管部分有無較理想的方法?	石井 副參事： / 盡力將資料數據及圖表化，圖資部分請相關單位協助統整，委外開發客製化軟體，但也不可完全相信圖資，要看現場狀況，若有錯誤也要即時更新。 / 千葉 主幹： / 圖資管理建置，一邊建置一邊施作，資料要更新，每個月更新一次，所有相關單位都可取得第一手資料，建議資料管理要先建置好。
耐震NS接頭，已經經歷過地震，對耐震度會降低，有沒有後續措施？	石井 副參事： / NS接頭是在阪神地震後開始使用，311地震後皆無脫落發生。 / 千葉 主幹： / 此問題目前已委託大學某團隊進行研究，後續才有相關評估報告。
為了甚麼原因調整小區數量，基準是甚麼?	千葉 主幹： / 是以供水量每日約3000噸為一小區，會由122小區增加成124小區，是因為供水量增加。後續還會陸續增加，如此作法是希望維持小流量，若有漏水才會有明顯的圖表顯示。
人力不足委外，有時發包不出去，施工進度延遲，日本在施工部分有甚麼建議。	石井 副參事： / 把所有市民通報集中到市民中心，費用通報詢問單一窗口統計，其中市民中心在五年前以外包給民間公司辦理，以前都是水道局自行處理，在這方面花費很多人力資源，委外後，判斷部分由局裡處理，開挖部分是由簽約廠商24小時待命，到現場勘查是由水道局人員進行，之後也會規劃委外給東京都水道服務社，此部分業務配合的衛星廠商，配合度非常重要。處理時間拖太長，也是會被民眾投訴，這都是必然會遇到的。 / 工作原則就是只要有漏就是先止漏。
有無分區供水情形?	石井 副參事： / 依配水區作區分管理，供水網絡是採迴路方式，若因為重大天災引起主要幹管斷裂，會先關閉止水閥進行修漏，斷管區域由迴路管線供水，旱期會將水壓降低，盡量不會採用停水或分區供水。要先制定規劃好管線迴路管網，針對幹管、配水管或送水管要有雙性管網，若有毀損還有另一管網供水。 / 千葉 主幹： / 用減小水壓作微調，不會用停水的方式處理。
甚麼情況下做漏水改善效率評估?	石井 副參事： / 一個階段後，例如小區管網建置運作過程中持續累積數據，大概10年一次，評估基準每公里20升以下才算合格。

石井 副參事提問
問題	回答
在台灣皆可看到各建築屋頂上有一個不銹鋼小型水塔，在用水方面是否有衛生及安全之疑慮?	容量約1-2噸，每日皆會循環，一般是不會有影響，大型蓄水池較有疑慮，用水設備標準規定每半年清洗一次，須由合格清潔廠商執行。
水表健診部分有向用戶收費的機制嗎?	有爭議時會送往中央標準局檢驗，若無問題，檢測費用由用戶付費，若有故障由水公司支付，以避免用戶一有疑慮即要求水公司檢測，會不勝其擾。

陸、活動、會議照片
9月25日 專家到水利署拜會行程
	楊署長偉甫與日本專家雙方交換名片。
	楊署長偉甫致贈千葉敏昭 主幹 及石井正紀 副參事紀念品。
	楊署長偉甫率水利署同仁與日本專家於水利署台北辦公區合影留念。
	參訪台北自來水事業處，吳處長陽龍與日本專家交換名片。
	吳處長陽龍介紹與會之台北自來水事業處同仁。
	台北自來水事業處黃欽稜副工程司簡報降低NRW的策略與措施。
	台北自來水事業處鄭錦澤科長簡報台北地區自來水危機應變與風險管理。
	台北自來水事業處同仁與日本專家進行意見交流。
	吳處長陽龍致贈千葉敏昭 主幹及石井正紀 副參事紀念品。
	日本專家與台北自來水事業處及水利署同仁合影留念。
9月26日 深溝淨水場參訪
		聽取台灣自來水公司第八區管理處總務室李主任簡報深溝淨水場業務。
		林建財經理陪同千葉敏昭 主幹及石井正紀副參事參觀深溝淨水場區，由志工進行淨水場做為環境教育中心之特色說明。
		林建財經理導覽深溝淨水場文史館。
		日本專家與台灣自來水公司及水利署同仁合影留念
9月27日 台灣自來水公司及鯉魚潭水庫、鯉魚潭給水場參訪
		台灣自來水公司供水處蔡澤瀛組長簡報台灣自來水公司漏水檢修工作之推動現況。
		東京都水道局石井正紀副參事答覆台灣自來水公司同仁之提問。
		石井副參事及千葉主幹聽取鯉魚潭水庫人員之導覽。
		石井正紀副參事及千葉敏昭主幹至參訪鯉魚潭水庫設施。
		千葉敏昭主幹及石井正紀副參事參訪鯉魚潭給水場設施。
		千葉敏昭主幹及石井正紀副參事聽取鯉魚潭給水場業務簡報。
9月28日 臺日交流成果研討會
		水利署謝政道副總工程司主持臺日交流成果研討會，與千葉敏昭主幹、石井正紀副參事、台灣自來水公司胡南澤副總經理及台北自來水事業處王桑貴副處長進行意見交流。
		千葉敏昭主幹簡報東日本大震災における水道施設の 被害・復旧状況及び災害対策。
		千葉敏昭主幹及石井正紀副參事發表來台參訪心得及建議。

柒、成效檢討
臺灣與日本水文環境類似，同樣位處環太平洋火山帶，而都市型態、人口聚落類型亦即為相似，是以日本自來水事業關於設施耐震、管線汰換及降低漏水率方面之相關作為，值得臺灣借鏡。
本次邀請日本東京都水道局石井正紀副參事及仙台市水道局千葉昭敏主幹針對自來水事業漏水檢修、供水設施抗震措施之建置，以及仙台市於2011年遭受9級之強震侵襲後，於兩週內將25萬戶自來水斷水戶迅速復原的經驗，與國內自來水事業進行經驗交流，包括：東京都水道局每年投入逾400億日幣之經費於管網減漏工作，其中一成的經費用於漏水檢修之工作，是降低漏水率之主要關鍵；仙台市水道局為因應強震造成之供水中斷之風險，落實平日風險管理、廣設緊急供水點及搶修資材整備等觀念，相當值得國內自來水事業諸多學習與借鏡。